## Straty
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1 | W licznikach | 155.01 | 140.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01
2 | Upływnościowe w nN | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61
3 | W przyłączach | 118.55 | 108.04 | 123.86 | 95.5 | 91.04 | 79.13 | 74.56 | 81.88 | 89.78 | 71.47 | 105.96 | 102.12
4 | Obciążeniowe w nN | 855.03 | 894.44 | 633.92 | 292.24 | 279.98 | 187.18 | 173.79 | 177.58 | 183.09 | 426.37 | 558.95 | 744.53 |  | straty napięciowe nN
5 | W kondensatorach w nN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | straty prądowe nN
6 | W żelazie trafo SN/nN | 521.2 | 470.76 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 504.38 | 521.2 |  | straty handlowe nN
7 | W miedzi trafo SN/nN | 699.03 | 752.01 | 492.74 | 213.19 | 197.36 | 127.85 | 117.71 | 121.4 | 126.3 | 316.81 | 432.64 | 592.58 |  | straty techniczne nN
8 | Razem techniczne w nN | 2349.43 | 2365.8 | 1927.34 | 1255.91 | 1245.19 | 1049.14 | 1042.88 | 1057.67 | 1054.16 | 1491.46 | 1752.53 | 2116.05
9 | Handlowe w nN | 9173.67 | 11107.4 | 1064.19 | -3254.69 | -1982.11 | -3425.83 | -2420.42 | -4518.02 | -7040.53 | 10489.98 | 3674.51 | 11262.41 |  | straty napięciowe SN
10 | Handl.systematyczne w | 490.21 | 442.77 | 490.21 | 474.4 | 490.21 | 474.4 | 490.21 | 490.21 | 474.4 | 490.21 | 474.4 | 490.21 |  | straty prądowe SN
11 | Handl.zmienne w nN | 8683.46 | 10664.63 | 573.98 | -3729.09 | -2472.32 | -3900.23 | -2910.63 | -5008.23 | -7514.93 | 9999.77 | 3200.11 | 10772.2 |  | straty handlowe SN
12 | Handl.jedn. w nN[kWh/odb.] | 116.03 | 140.48 | 13.46 | -41.16 | -25.07 | -43.33 | -30.61 | -57.14 | -89.05 | 132.67 | 46.47 | 142.44 |  | straty techniczne SN
13 | Bilansowe w nN | 11523.1 | 13473.2 | 2991.53 | -1998.78 | -736.92 | -2376.69 | -1377.54 | -3460.35 | -5986.37 | 11981.44 | 5427.04 | 13378.46
14 | Upływnościowe w SN | 47.84 | 43.21 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | niektóre pozycje powatarzają się, więc kolor zaznaczenia może się różnić.
15 | Obciążeniowe w SN | 336.24 | 365.98 | 302.62 | 153.78 | 160.4 | 124.71 | 112.09 | 114.3 | 125.62 | 210.61 | 263.27 | 334.94
16 | W kondensatorach SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | W żelazie trafo SN/SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | W miedzi trafo SN/SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Razem techniczne w SN | 384.08 | 409.2 | 350.47 | 200.08 | 208.24 | 171.01 | 159.93 | 162.14 | 171.92 | 258.46 | 309.57 | 382.79
20 | Handlowe w SN * | 482.82 | 584.6 | 56.01 | -171.3 | -104.32 | -180.31 | -127.39 | -237.79 | -370.55 | 552.1 | 193.4 | 592.76
21 | Bilansowe w SN | 866.9 | 993.8 | 406.48 | 28.78 | 103.92 | -9.3 | 32.54 | -75.65 | -198.63 | 810.56 | 502.97 | 975.55
22 | Razem techn. w nN+SN | 2733.51 | 2775 | 2277.8 | 1455.99 | 1453.43 | 1220.14 | 1202.81 | 1219.81 | 1226.08 | 1749.92 | 2062.09 | 2498.83
23 | Bilansowe w nN+SN | 12390 | 14467 | 3398 | -1970 | -633 | -2386 | -1345 | -3536 | -6185 | 12792 | 5930 | 14354
24 | Razem techn. w nN [%] | 4.55 | 4.72 | 4.32 | 4.12 | 4.17 | 4.33 | 4.39 | 4.37 | 4.33 | 4.12 | 4.25 | 4.43
25 | Razem handl. w nN [%] | 17.78 | 22.16 | 2.38 | -10.67 | -6.64 | -14.13 | -10.2 | -18.68 | -28.93 | 28.95 | 8.91 | 23.56
26 | Bilansowe w nN [%] | 22.34 | 26.88 | 6.7 | -6.55 | -2.47 | -9.8 | -5.8 | -14.31 | -24.6 | 33.07 | 13.15 | 27.99
27 | Razem techn. w SN [%] | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44
28 | Handlowe w SN [%] | 0.55 | 0.66 | 0.07 | -0.3 | -0.17 | -0.35 | -0.26 | -0.48 | -0.71 | 0.8 | 0.25 | 0.68
29 | Bilansowe w SN [%] | 0.99 | 1.12 | 0.49 | 0.05 | 0.17 | -0.02 | 0.07 | -0.15 | -0.38 | 1.17 | 0.66 | 1.11
30 | Razem techn. w nN+SN [ | 3.12 | 3.13 | 2.74 | 2.52 | 2.43 | 2.36 | 2.43 | 2.44 | 2.36 | 2.53 | 2.71 | 2.85
31 | Handlowe w nN+SN [%] | 11.03 | 13.17 | 1.35 | -5.93 | -3.48 | -6.98 | -5.15 | -9.51 | -14.28 | 15.97 | 5.08 | 13.53
32 | Bilansowe w nN+SN [%] | 14.16 | 16.3 | 4.09 | -3.41 | -1.06 | -4.62 | -2.72 | -7.07 | -11.91 | 18.5 | 7.79 | 16.38

## Energia
L.p. | Energia | 2007
|  | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1 | sprzedana z nN ogółem | 39253 | 35770 | 41030 | 31615 | 30034 | 26182 | 24729 | 27097 | 29774 | 23646 | 35121 | 33344
2 | sprzedana z nN w miast | 39253 | 35770 | 41030 | 31615 | 30034 | 26182 | 24729 | 27097 | 29774 | 23646 | 35121 | 33344
3 | Sprzedana na oświetlenie | 547 | 628 | 358 | 674 | 264 | 254 | 254 | 352 | 398 | 427 | 511 | 387
4 | wprowadzona do Sn ogół | 87517 | 88745 | 83169 | 57744 | 59870 | 51647 | 49500 | 49994 | 51915 | 69147 | 76170 | 87634
5 | wprowadzona do Sn ze 110 | 80311 | 81927 | 80311 | 53726 | 55369 | 48457 | 46101 | 47063 | 48617 | 63768 | 70100 | 80370
6 | Oddana tranzytem z Sn | 20380 | 22053 | 20144 | 13702 | 13527 | 10370 | 9463 | 9122 | 10519 | 18815 | 18768 | 23416
7 | Sprzedana wielkim odbiorcom | 13355 | 13956 | 16329 | 12415 | 15110 | 15877 | 15278 | 15733 | 15941 | 12063 | 14414 | 14156
8 | Sprzedana trakcji miejskiej | 1328 | 1626 | 1653 | 1090 | 1257 | 1157 | 996 | 1031 | 1317 | 1227 | 1227 | 1281
9 | Straty bilansowe w nN+Sn | 12390 | 14467 | 3398 | -1970 | -633 | -2386 | -1345 | -3536 | -6185 | 12792 | 5930 | 14354
10 | Wprowadzona do 110 z Sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Potrzeby własne | 233 | 237 | 208 | 180 | 134 | 161 | 125 | 160 | 101 | 168 | 180 | 220
12 | Nielegalny pobór | 31 | 6 | 49 | 38 | 177 | 32 | 0 | 35 | 50 | 9 | 19 | 476
13 | Energia TPA w SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Urządzenia
L.p. | Urządzenie | jednostka | 2007
|  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | Powierzchnia | km2 | 18 | 18 | 18 | 18
2 | Liczba odbiorców | szt. | 79066 | 79066 | 79066 | 79066
3 | Liczba wielkich odbiorców | szt. | 97 | 97 | 97 | 97
4 | Liczba liczników 1-faz. | szt. | 55155 | 55155 | 55155 | 55155
5 | Liczba liczników 3-faz. | szt. | 26561 | 26561 | 26561 | 26561
6 | Długość linii nN | km | 495.11 | 495.11 | 495.11 | 495.11
7 | Długość linii kablowej nN | km | 474.71 | 474.71 | 474.71 | 474.71
8 | Długość linii SN | km | 316.52 | 316.52 | 316.52 | 316.52
9 | Długość linii kablowej SN | km | 316.02 | 316.02 | 316.02 | 316.02
10 | Liczba stacji SN/nN | szt. | 485 | 485 | 485 | 485
11 | Liczba stacji 110kV/SN | szt. | 5 | 5 | 5 | 5
12 | Liczba transformatorówSN/nN | szt. | 534 | 534 | 534 | 534
13 | Moc transformatorów SN/nN | MVA | 259.22 | 259.22 | 259.22 | 259.22
14 | Liczba transformatorów SN/SN | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Moc transformatorów SN/SN | MVA | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Moc baterii kondensatorów nN | Mvar | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Moc baterii kondensatorów SN | MVar | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Moc transformatorów 30kV/nN | MVA | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Moc transformatorów 20kV/nN | MVA | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Moc transformatorów 15kV/nN | MVA | 259.22 | 259.22 | 259.22 | 259.22
21 | Moc transformatorów 10kV/nN | MVA | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Moc transformatorów 6kV/nN | MVA | 0 | 0 | 0 | 0

## Straty napięciowe i prądowe nN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1 | W licznikach | 155.01 | 140.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | 150.01 | 155.01 | Tabela 1 | Straty
2 | Upływnościowe w nN | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | Tabela 1 | Straty
5 | W kondensatorach w nN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tabela 1 | Straty
6 | W żelazie trafo SN/nN | 521.2 | 470.76 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | 504.38 | 521.2 | Tabela 1 | Straty
Straty napięciowe w nN |  | 676.82 | 611.32 | 676.82 | 654.98 | 676.82 | 654.98 | 676.82 | 676.82 | 654.98 | 676.82 | 654.98 | 676.82
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Tabela 1 | Straty
3 | W przyłączach | 118.55 | 108.04 | 123.86 | 95.5 | 91.04 | 79.13 | 74.56 | 81.88 | 89.78 | 71.47 | 105.96 | 102.12 | Tabela 1 | Straty
4 | Obciążeniowe w nN | 855.03 | 894.44 | 633.92 | 292.24 | 279.98 | 187.18 | 173.79 | 177.58 | 183.09 | 426.37 | 558.95 | 744.53 | Tabela 1 | Straty
7 | W miedzi trafo SN/nN | 699.03 | 752.01 | 492.74 | 213.19 | 197.36 | 127.85 | 117.71 | 121.4 | 126.3 | 316.81 | 432.64 | 592.58
Straty prądowe w nN |  | 1672.61 | 1754.49 | 1250.52 | 600.93 | 568.38 | 394.16 | 366.06 | 380.86 | 399.17 | 814.65 | 1097.55 | 1439.23

## Straty handlowe nN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
12 | Handl.jedn. w nN[kWh/odb.] | 116.03 | 140.48 | 13.46 | -41.16 | -25.07 | -43.33 | -30.61 | -57.14 | -89.05 | 132.67 | 46.47 | 142.44 | Tabela 1 | Straty
1 | sprzedana z nN ogółem MWh] | 39253 | 35770 | 41030 | 31615 | 30034 | 26182 | 24729 | 27097 | 29774 | 23646 | 35121 | 33344 | Tabela 2 | Energia
2 | Liczba odbiorców | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | 79066 | Tabela 3 | Urządzenia
zużycie energii nN [kWh/odb] |  | 496.4587 | 452.4068 | 518.9335 | 399.8558 | 379.8599 | 331.1411 | 312.764 | 342.7137 | 376.5715 | 299.0666 | 444.1985 | 421.7236

## Straty techniczne nN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
24 | Straty techniczne w nN [%] | 4.55 | 4.72 | 4.32 | 4.12 | 4.17 | 4.33 | 4.39 | 4.37 | 4.33 | 4.12 | 4.25 | 4.43 | Tabela 1 | Straty
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
8 | Razem techniczne w nN [MWh] | 2349.43 | 2365.8 | 1927.34 | 1255.91 | 1245.19 | 1049.14 | 1042.88 | 1057.67 | 1054.16 | 1491.46 | 1752.53 | 2116.05 | Tabela 1 | Straty
24 | Razem techn. w nN [%] | 4.55 | 4.72 | 4.32 | 4.12 | 4.17 | 4.33 | 4.39 | 4.37 | 4.33 | 4.12 | 4.25 | 4.43 | Tabela 1 | Straty
Energia wprowadzona nN [MWh] |  | 51635.8242 | 50122.8814 | 44614.3519 | 30483.2524 | 29860.6715 | 24229.5612 | 23755.8087 | 24202.9748 | 24345.4965 | 36200.4854 | 41236 | 47766.3657

## Starty napięciowe i prądowe SN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
14 | Upływnościowe w SN | 47.84 | 43.21 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | Tabela 1 | Straty
16 | W kondensatorach SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tabela 1 | Straty
17 | W żelazie trafo SN/SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tabela 1 | Straty
Straty napięciowe SN |  | 47.84 | 43.21 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 47.84 | 46.3 | 47.84 | 46.3 | 47.84
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
15 | Obciążeniowe w SN | 336.24 | 365.98 | 302.62 | 153.78 | 160.4 | 124.71 | 112.09 | 114.3 | 125.62 | 210.61 | 263.27 | 334.94 | Tabela 1 | Straty
18 | W miedzi trafo SN/SN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tabela 1 | Straty
Straty prądowe SN |  | 336.24 | 365.98 | 302.62 | 153.78 | 160.4 | 124.71 | 112.09 | 114.3 | 125.62 | 210.61 | 263.27 | 334.94

## Straty handlowe SN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
20 | Handlowe w SN * | 482.82 | 584.6 | 56.01 | -171.3 | -104.32 | -180.31 | -127.39 | -237.79 | -370.55 | 552.1 | 193.4 | 592.76 | Tabela 1 | Straty
3 | Liczba wielkich odbiorców | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Tabela 3 | Urządzenia
Straty handlowe SN [kWh/odb.] |  | 4977.5258 | 6026.8041 | 577.4227 | -1765.9794 | -1075.4639 | -1858.866 | -1313.299 | -2451.4433 | -3820.1031 | 5691.7526 | 1993.8144 | 6110.9278
L.p. | Sprzedana | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
7 | Sprzedana wielkim odbiorcom | 13355 | 13956 | 16329 | 12415 | 15110 | 15877 | 15278 | 15733 | 15941 | 12063 | 14414 | 14156 | Tabela 2 | Energia
3 | Liczba wielkich odbiorców | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Tabela 3 | Urządzenia
zużycie energii SN [kWh/odb] |  | 137680.4124 | 143876.2887 | 168340.2062 | 127989.6907 | 155773.1959 | 163680.4124 | 157505.1546 | 162195.8763 | 164340.2062 | 124360.8247 | 148597.9381 | 145938.1443

## Straty techniczne SN
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
27 | Straty techniczne w SN [%] | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | Tabela 1 | Straty
L.p. | STRATY | 2007
| [MWh] | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
19 | Razem techniczne w SN | 384.08 | 409.2 | 350.47 | 200.08 | 208.24 | 171.01 | 159.93 | 162.14 | 171.92 | 258.46 | 309.57 | 382.79 | Tabela 1 | Straty
27 | Razem techn. w SN [%] | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | Tabela 1 | Straty
Energia wprowadzona SN [MWh] |  | 87290.9091 | 88956.5217 | 83445.2381 | 57165.7143 | 59497.1429 | 51821.2121 | 49978.125 | 50668.75 | 52096.9697 | 69854.0541 | 75504.878 | 86997.7273

## Bilans
L.p. | Energia | 2007
|  | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
1 | sprzedana z nN ogółem | 39253 | 35770 | 41030 | 31615 | 30034 | 26182 | 24729 | 27097 | 29774 | 23646 | 35121 | 33344 | Tabela 2 | Energia
3 | Sprzedana na oświetlenie | 547 | 628 | 358 | 674 | 264 | 254 | 254 | 352 | 398 | 427 | 511 | 387 | Tabela 2 | Energia
11 | Potrzeby własne | 233 | 237 | 208 | 180 | 134 | 161 | 125 | 160 | 101 | 168 | 180 | 220 | Tabela 2 | Energia
12 | Nielegalny pobór | 31 | 6 | 49 | 38 | 177 | 32 | 0 | 35 | 50 | 9 | 19 | 476 | Tabela 2 | Energia
Energia sprzedana z nN |  | 40064 | 36641 | 41645 | 32507 | 30609 | 26629 | 25108 | 27644 | 30323 | 24250 | 35831 | 34427
6 | Oddana tranzytem z Sn | 20380 | 22053 | 20144 | 13702 | 13527 | 10370 | 9463 | 9122 | 10519 | 18815 | 18768 | 23416 | Tabela 2 | Energia
7 | Sprzedana wielkim odbiorcom | 13355 | 13956 | 16329 | 12415 | 15110 | 15877 | 15278 | 15733 | 15941 | 12063 | 14414 | 14156 | Tabela 2 | Energia
8 | Sprzedana trakcji miejskiej | 1328 | 1626 | 1653 | 1090 | 1257 | 1157 | 996 | 1031 | 1317 | 1227 | 1227 | 1281 | Tabela 2 | Energia
Energia sprzedana z SN |  | 35063 | 37635 | 38126 | 27207 | 29894 | 27404 | 25737 | 25886 | 27777 | 32105 | 34409 | 38853
Straty bilansowe SN+nN |  | 12390 | 14467 | 3398 | -1970 | -633 | -2386 | -1345 | -3536 | -6185 | 12792 | 5930 | 14354
L.p. | Energia | 2007
|  | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Energia wprowadzona do Sn ogółem |  | 87517 | 88745 | 83169 | 57744 | 59870 | 51647 | 49500 | 49994 | 51915 | 69147 | 76170 | 87634 | Tabela 2 | Energia | (suma energii sprzedanej z nN, Energii sprzedanej z SN i start bilansowych SN+nN musi się równać Energii wprowadzonej do SN ogółem z tabeli 2)
Energia sprzedana z nN |  | 45.78% | 41.29% | 50.07% | 56.3% | 51.13% | 51.56% | 50.72% | 55.29% | 58.41% | 35.07% | 47.04% | 39.28%
Energia sprzedana z SN |  | 40.06% | 42.41% | 45.84% | 47.12% | 49.93% | 53.06% | 51.99% | 51.78% | 53.5% | 46.43% | 45.17% | 44.34%
Straty bilansowe SN+nN |  | 14.16% | 16.3% | 4.086% | -3.412% | -1.057% | -4.62% | -2.717% | -7.073% | -11.91% | 18.5% | 7.785% | 16.38%